Открытое акционерное общество «Архангельская областная энергетическая компания» 163000, г.Архангельск, ул. Выучейского, д.18, офис 705. ОГРН 1082901006165 ИНН 2901179251 КПП 290101001

Схема теплоснабжения

МО «Алексеевское»

на периоды 2013-2028 годы

Разработчик: ОАО «АрхоблЭнерго»

Архангельск

2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Алексеевское»…………………………… | 4 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………. | 11 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………. | 17 |
| Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………….. | 18 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей……………………………………………………………………………. | 24 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………... | 27 |
| Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………... | 29 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации…………………………………………………………………… | 31 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………….. | 32 |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям…………………….. | 33 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая схема теплоснабжения МО «Алексеевское» разработана ОАО «АрхоблЭнерго» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на основании: исходных данных и материалов, полученных от администрации города, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, других организаций и ведомств города.

Для оценки существующего состояния теплоснабжения и разработки предпроектных предложений развития системы теплоснабжения МО «Алексеевское» были использованы и проанализированы материалы следующих документов:

- Генеральный план муниципального образования «Алексеевское»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Алексеевское» на период до 2028 года;

- Схематические планировочные материалы МО «Алексеевское».

Целью разработки схемы теплоснабжения является формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО «Алексеевское».

1.1 Существующее состояние.

Муниципальное образование «Алексеевское» расположено в северо-западной  части Красноборского района Архангельской области.  Административный центр – с. Красноборск. Численность проживающего населения составляет 6,47 тыс. человек.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования «Алексеевское» осуществляется по смешанной схеме. Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе.

В системе теплоснабжения муниципального образования насчитывается 13 муниципальных котельных отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения). В том числе на территории с. Красноборск  11 муниципальных котельных, остальные котельные расположены в п. Дябрино и д. Фроловская.

| № п/п | Наименование котельной | Характеристика теплотрассы |  |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность сетей (м) | Диаметр, м | Тип прокладки |  |
| 1 | ПМК – 1 с. Красноборск | 24 | 0,12 | подземная бесканальная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
|  |  | 124,39 | 0,1 |  |  |
|  |  | 31,74 | 0,068 |  |  |
|  |  | 190,61 | 0,05 |  |  |
| 2 | СПМК – 6 с. Красноборск | 286,33 | 0,1 | надземная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
| 3 | Юбилейная с. Красноборск | 27,6 | 0,08 | надземная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
| 4 | Аэропорт с. Красноборск | 54 | 0,1 | надземная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
|  |  | 45,44 | 0,08 | надземная |  |
|  |  | 143,04 | 0,068 | надземная |  |
| 5 | СПМК – 2 с. Красноборск | 507,52 | 0,1 | надземная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
|  |  | 72,7 | 0,068 |  |  |
|  |  | 29,07 | 0,05 |  |  |
| 6 | ЦРБ с. Красноборск | 110,7 | 0,09 | подземная бесканальная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
|  |  | 162 | 0,075 |  |  |
|  |  | 122 | 0,063 |  |  |
|  |  | 192 | 0,05 |  |  |
|  |  | 211 | 0,04 |  |  |
| 7 | ЛПХ с. Красноборск | 178,77 | 0,068 | надземная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
| 8 | Д/с Сказка с. Красноборск | 258,78 | 0,1 | надземная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
| 9 | ДК с. Красноборск | 105,93 | 0,1 | надземная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
| 10 | КСШ с. Красноборск | 136,3 | 0,1 | надземная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
|  |  | 237,55 | 0,068 | надземная |  |
|  |  | 16,8 | 0,05 | надземная |  |
| 11 | Гагарина 14 с. Красноборск | 5 | 0,05 | надземная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
| 12 | СХТ(РТП) д. Фроловская | 105,93 | 0,1 | надземная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
|  |  | 74,55 | 0,068 | надземная |  |
| 13 | Дябрино п. Дябрино | 150 | 0,09 | подземная бесканальная | ОАО «АрхоблЭнерго» |
|  |  | 127 | 0,05 |  |  |
|  |  | 424,9 | 0,1 |  |  |
|  |  | 428 | 0,05 |  |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1 | ОАО «АрхоблЭнерго» | 2766 |

1.2 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Муниципального образования «Алексеевское».

В соответствии с Генеральным планом МО «Алексеевское» потребление тепловой энергии к 2013 году  возрастет по сравнению с 2012 г. за счет нового строительства, увеличения тепловой нагрузки составит на I очередь – 1,1 МВт.

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | I очередь (2013 - 2015 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 1,598 | 1,598 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | тыс. кв. м |  |  |
| в т.ч. существующих | тыс. кв. м | 34,671 | 68,871 |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м | 20,519 | 48,719 |
| 3 - 4-этажные | тыс. кв. м | 8,614 | 14,614 |
| 5 и более этажей | тыс. кв. м | 5,538 | 5,538 |
| - новых | тыс. кв. м |  |  |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м |  |  |
| 3 - 4-этажные | тыс. кв. м |  |  |
| 5 и более этажей | тыс. кв. м |  |  |
| 3. Максимальный тепловой поток | МВт |  |  |
| Отопление жилых зданий | МВт | 4,5467 | 5,515 |
| - в т.ч. существующих | МВт |  |  |
| 1 - 2-этажные | МВт | 2,9337 | 3,690 |
| 3 - 4-этажные | МВт | 1,0221 | 1,234 |
| 5 и более этажей | МВт | 0,5909 | 0,5909 |
| - новых | МВт |  |  |
| 1 - 2-этажные | МВт |  |  |
| 3 - 4-этажные | МВт |  |  |
| 5 и более этажей | МВт |  |  |
| Отопление общественной застройки | МВт |  |  |
| Вентиляция общественной застройки | МВт |  |  |
| Горячее водоснабжение | МВт |  |  |

1.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка тепловой энергии за 2012 год, Гкал |
| --- | --- |
| ПМК – 1 с. Красноборск | 2040,66 |
| СПМК – 6 с. Красноборск | 1815,35 |
| Юбилейная с. Красноборск | 371,22 |
| Аэропорт с. Красноборск | 467,72 |
| СПМК – 2 с. Красноборск | 2467,05 |
| ЦРБ с. Красноборск | 2791,14 |
| ЛПХ с. Красноборск | 481,55 |
| Д/с Сказка с. Красноборск | 1151,04 |
| ДК с. Красноборск | 853,49 |
| КСШ с. Красноборск | 2004,86 |
| Гагарина 14 с. Красноборск | 275,61 |
| СХТ(РТП) д. Фроловская | 877,90 |
| Дябрино п. Дябрино | 2113,76 |
| Итого: | 17711,35 |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) объектами с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Котельная | Абонент | Адрес | Отпуск тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМК – 1 с. Красноборск | "ОВД по Красноборскому муниципальному району" | Гагарина 13 | 0,045 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | ул.Гагарина д.15 | 0,020 |
|  |  | ИП Романов С.В. | Гагарина 25 | 0,005 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Гагарина 17а | 0,169 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Гагарина 23а | 0,171 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Гагарина 11а | 0,168 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Победы 1 | 0,038 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Гагарина 37а | 0,094 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,71 |
| 2 | СПМК – 6 с. Красноборск | МО "Красноборский муниципальный район" | Гагарина 7а | 0,120 |
|  |  | МО "Красноборский муниципальный район" | Гагарина | 0,053 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Гагарина 3 | 0,255 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Гагарина 3а | 0,030 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Набережная 3 | 0,097 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Набережная 4 | 0,106 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,661 |
| 3 | Юбилейная с. Красноборск | ООО "Полюс - лес" | Юбилейная 4 | 0,112 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,112 |
| 4 | Аэропорт с. Красноборск | ООО "Полюс - лес" | - | 0,018 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | - | 0,012 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | - | 0,018 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | - | 0,051 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,099 |
| 5 | СПМК – 2 с. Красноборск | Государственное казенное учреждение Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы №8" | Красная 42 | 0,070 |
|  |  | ИП Ладкина Р.Г. | Красная 43 | 0,008 |
|  |  | ИП Ладкина Р.Г. | Красная 43 | 0,000 |
|  |  | ИП Ладкина Р.Г. | Красная 43 | 0,000 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Красная 35 | 0,066 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Красная 35а | 0,051 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Красная 37 | 0,088 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Красная 39 | 0,090 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Красная 41 | 0,080 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Красная 43 | 0,202 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Комсомольская 8 | 0,064 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Комсомольская 29 | 0,056 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Советская 35 | 0,066 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Советская 37 | 0,086 |
|  |  | ОАО "Ростелеком" | Комсомольская 27 | 0,043 |
|  |  | ОАО "Ростелеком" | Комсомольская 27 | 0,035 |
| Итого по котельной |  |  |  | 1,005 |
| 6 | ЦРБ с. Красноборск | МОУ"Красноборская начальная общеобразовательная школа" | Гагарина 47а | 0,021 |
|  |  | МОУ"Красноборская начальная общеобразовательная школа" | Гагарина 47а | 0,053 |
|  |  | МОУ"Красноборская начальная общеобразовательная школа" | Гагарина 47а | 0,068 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Больничный 6 | 0,084 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Больничный 3 | 0,027 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Больничный 6а | 0,040 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Больничный 9 | 0,016 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Больничный 11 | 0,055 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Больничный 5 | 0,005 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Больничный 8 | 0,009 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Больничный | 0,019 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Набережная 33 | 0,024 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Больничный | 0,016 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Набережная 31 | 0,102 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Больничный 4а | 0,008 |
|  |  | Государственное Унитарное Предприятие "Фармация" | Гагарина 43а | 0,014 |
|  |  | Государственное Унитарное Предприятие "Фармация" | Больничный 6 | 0,000 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Гагарина 43а | 0,125 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Больничный 4 | 0,023 |
|  |  | МУК "КИМХМ" им. С.И.Тупицына МО "Красноборский муниципальный район" | Гагарина 47 | 0,063 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,773 |
| 7 | ЛПХ с. Красноборск | ООО "Полюс - лес" | Пионерская 24 | 0,039 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Пионерская 26 | 0,054 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Пионерская 28 | 0,039 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,132 |
| 8 | Д/с Сказка с. Красноборск | МУ "Межпоселенческая библиотека красноборского района" | Гагарина 30 | 0,041 |
|  |  | "ОВД по Красноборскому муниципальному району" | Гагарина 32 | 0,018 |
|  |  | МОУ"Красноборская средняя общеобразовательная школа" | Победы 13а | 0,116 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Красная 7 | 0,039 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Красная 9 | 0,021 |
|  |  | Управление судебного департамента | Красная 5 | 0,042 |
|  |  | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области | Гагарина 32 | 0,003 |
|  |  | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Гагарина 32 | 0,002 |
|  |  | Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области | Гагарина 32 | 0,017 |
|  |  | ФБУ "Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области" | Гагарина 32 | 0,001 |
|  |  | Управление Федеральной Миграционной службы по Архангельской области | Гагарина 32 | 0,002 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,301 |
| 9 | ДК с. Красноборск | МУК"Районный культурный центр" | Гагарина 42 | 0,091 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Красная 27 | 0,027 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | 200 лет Красноборска 1 | 0,088 |
|  |  | МУП "Алексеевское" | Красная 32 | 0,103 |
|  |  | МУП "Алексеевское" | Красная 32 | 0,000 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,309 |
| 10 | КСШ с. Красноборск | "ОВД по Красноборскому муниципальному району" | Плакидина 28 | 0,007 |
|  |  | МОУ"Красноборская средняя общеобразовательная школа" | Плакидина 26 | 0,327 |
|  |  | МОУ"Красноборская средняя общеобразовательная школа" | Плакидина 26 | 0,024 |
|  |  | МОУ"Красноборская средняя общеобразовательная школа" | Плакидина 26 | 0,024 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Свободы 25 | 0,027 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Свободы 23 | 0,045 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Плакидина 30 | 0,086 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Пионерская 16а | 0,061 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Пионерская 16в | 0,022 |
|  |  | ОАО Ремонтно-эксплуатационное управление" Филиал "Архангельский" | Плакидина 28 | 0,042 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,664 |
| 11 | Гагарина 14 с. Красноборск | МП "Красноборское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие " МО "Красноборский муниципальный район" Архангельской области | Гагарина 14 | 0,071 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,071 |
| 12 | СХТ (РТП) д. Фроловская | МОУ"Красноборская начальная общеобразовательная школа" | д.Фроловская, ул. Дружбы | 0,058 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | д.Фроловская, ул. Дружбы | 0,004 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | д.Фроловская, ул. Дружбы 7 | 0,121 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | д.Фроловская, ул. Дружбы 12 | 0,123 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,305 |
| 13 | Дябрино п. Дябрино | ООО "Алмаз и К" | Первомайская 26 | 0,002 |
|  |  | МУЗ "Красноборская центральная районная больница" | Первомайская 28 | 0,011 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Первомайская 8а | 0,061 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Первомайская 12 | 0,071 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Первомайская 17 | 0,053 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Первомайская 18 | 0,056 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Первомайская 24 | 0,073 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Первомайская 24а | 0,077 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Первомайская 24б | 0,073 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Первомайская 30 | 0,053 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Садовая 16 | 0,021 |
|  |  | ООО "Полюс - лес" | Строительный 6 | 0,071 |
|  |  | ФГУП "Почта России" | Первомайская 28 | 0,003 |
| Итого по котельной |  |  |  | 0,626 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 5,768 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, представлены в приложениях.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ПМК – 1 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 23б | 1,51 | В работе |
| 2 | Котельная СПМК – 6 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 3 | 2,40 | В работе |
| 3 | Котельная Юбилейной с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 | 0,26 | В работе |
| 4 | Котельная Аэропорта с. Красноборск, ул. Авиационная, д. 11 | 0,52 | В работе |
| 5 | Котельная СПМК – 2 с. Красноборск, ул. Красная, д. 40б | 1,63 | В работе |
| 6 | Котельная ЦРБ с. Красноборск, ул. Набережная, д. 31а | 1,57 | В работе |
| 7 | Котельная ЛПХ с. Красноборск, ул. Пионерсксая, д. 24 | 0,69 | В работе |
| 8 | Котельная детского сада Сказка с. Красноборск, ул. Красная д. 7а | 0,86 | В работе |
| 9 | Котельная ДК с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 42 | 0,97 | В работе |
| 10 | Котельная КСШ с. Красноборск, ул. Плакидина, д. 26б | 1,51 | В работе |
| 11 | Котельная Гагарина 14 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14 | 0,26 | В работе |
| 12 | Котельная СХТ(РТП) д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 10а | 0,49 | В работе |
| 13 | Котельная Дябрино, п. Дябрино | 1,58 | В работе |
|  | Итого: | 14,25 |  |

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  МО «Алексеевское» с 2008 года осуществляет ОАО «АрхоблЭнерго». ОАО «АрхоблЭнерго» является  теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения  МО «Алексеевское» предусматривает следующие изменения схемы теплоснабжения:

- Объединение систем теплоснабжения котельных д/с "Сказка", ПМК-1, ПМК-6, Гагарина 14, ЦРБ и Дома культуры на базе котельной д/с "Сказка";

- Объединение систем теплоснабжения котельных КСШ, ЛПХ и Аэропорт на базе котельной ЛПХ;

Теплоснабжение планируемой малоэтажной и многоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующей источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом малоэтажную и многоэтажную жилую застройку, предлагается бесканальная прокладка из полимерных труб. К плюсам применения данных труб можно отнести то, что они достаточно легкие и эластичные, не подвержены коррозии, пропускная способность их за счет гладкости стенок и отсутствия обрастания значительно выше, чем у стальных и чугунных труб. Теплопроводность полимеров значительно ниже, чем у металлов, что, в частности, снижает теплопотери при транспортировке. Полимерные трубы более долговечны и более просты при обслуживании и монтаже.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Район не газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная ПМК – 1 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 23б | 0,076 | - |
| Котельная СПМК – 6 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 3 | 0,120 | - |
| Котельная Юбилейной с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная Аэропорта с. Красноборск, ул. Авиационная, д. 11 | 0,026 | - |
| Котельная СПМК – 2 с. Красноборск, ул. Красная, д. 40б | 0,082 | 0,082 |
| Котельная ЦРБ с. Красноборск, ул. Набережная, д. 31а | 0,079 | - |
| Котельная ЛПХ с. Красноборск, ул. Пионерсксая, д. 24 | 0,035 | 0,081 |
| Котельная детского сада Сказка с. Красноборск, ул. Красная д. 7а | 0,043 | 0,215 |
| Котельная ДК с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 42 | 0,049 | - |
| Котельная КСШ с. Красноборск, ул. Плакидина, д. 26б | 0,076 | - |
| Котельная Гагарина 14 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14 | 0,013 | - |
| Котельная СХТ(РТП) д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 10а | 0,025 | 0,025 |
| Котельная Дябрино, п. Дябрино | 0,075 | 0,075 |
| Итого: | 0,709 | 0,488 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная ПМК – 1 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 23б | 1,51 | 1,43 | - |
| Котельная СПМК – 6 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 3 | 2,40 | 2,28 | - |
| Котельная Юбилейной с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная Аэропорта с. Красноборск, ул. Авиационная, д. 11 | 0,52 | 0,49 | - |
| Котельная СПМК – 2 с. Красноборск, ул. Красная, д. 40б | 1,63 | 1,55 | 1,55 |
| Котельная ЦРБ с. Красноборск, ул. Набережная, д. 31а | 1,57 | 1,49 | - |
| Котельная ЛПХ с. Красноборск, ул. Пионерсксая, д. 24 | 0,69 | 0,66 | 1,54 |
| Котельная детского сада Сказка с. Красноборск, ул. Красная д. 7а | 0,86 | 0,82 | 4,09 |
| Котельная ДК с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 42 | 0,97 | 0,92 | - |
| Котельная КСШ с. Красноборск, ул. Плакидина, д. 26б | 1,51 | 1,43 | - |
| Котельная Гагарина 14 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14 | 0,26 | 0,25 | - |
| Котельная СХТ(РТП) д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 10а | 0,49 | 0,47 | 0,47 |
| Котельная Дябрино, п. Дябрино | 1,58 | 1,50 | 1,50 |
| Итого: | 14,25 | 13,54 | 9,40 |

2.7 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии (Гкал) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Через изоляцию | С утечкой теплоносителя | Всего |
| Котельная ПМК – 1 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 23б | 192,29 | 192,29 | 384,58 |
| Котельная СПМК – 6 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 3 | 171,98 | 171,98 | 343,96 |
| Котельная Юбилейной с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 | 15,07 | 15,07 | 30,14 |
| Котельная Аэропорта с. Красноборск, ул. Авиационная, д. 11 | 222,27 | 222,27 | 444,54 |
| Котельная СПМК – 2 с. Красноборск, ул. Красная, д. 40б | 354,46 | 354,46 | 708,92 |
| Котельная ЦРБ с. Красноборск, ул. Набережная, д. 31а | 203,4 | 203,4 | 406,80 |
| Котельная ЛПХ с. Красноборск, ул. Пионерсксая, д. 24 | 90,3 | 90,3 | 180,60 |
| Котельная детского сада Сказка с. Красноборск, ул. Красная д. 7а | 155,44 | 155,44 | 310,88 |
| Котельная ДК с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 42 | 63,63 | 63,63 | 127,26 |
| Котельная КСШ с. Красноборск, ул. Плакидина, д. 26б | 209,31 | 209,31 | 418,62 |
| Котельная Гагарина 14 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14 | 2,32 | 2,32 | 4,64 |
| Котельная СХТ(РТП) д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 10а | 101,28 | 101,28 | 202,56 |
| Котельная Дябрино, п. Дябрино | 319,99 | 319,99 | 639,98 |
| Итого: | 2101,74 | 35,19 | 4203,48 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная ПМК – 1 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 23б | Нет |
| Котельная СПМК – 6 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 3 | Нет |
| Котельная Юбилейной с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 | Нет |
| Котельная Аэропорта с. Красноборск, ул. Авиационная, д. 11 | Нет |
| Котельная СПМК – 2 с. Красноборск, ул. Красная, д. 40б | Нет |
| Котельная ЦРБ с. Красноборск, ул. Набережная, д. 31а | Нет |
| Котельная ЛПХ с. Красноборск, ул. Пионерсксая, д. 24 | Нет |
| Котельная детского сада Сказка с. Красноборск, ул. Красная д. 7а | Нет |
| Котельная ДК с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 42 | Нет |
| Котельная КСШ с. Красноборск, ул. Плакидина, д. 26б | Нет |
| Котельная Гагарина 14 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14 | Нет |
| Котельная СХТ(РТП) д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 10а | Нет |
| Котельная Дябрино, п. Дябрино | Нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Объединение систем теплоснабжения котельных д/с "Сказка", ПМК-1, ПМК-6, Гагарина 14, ЦРБ и Дома культуры на базе котельной д/с "Сказка" |  |  | 130 000 |  | 130 000 | - повышение качества и надежности теплоснабжения; - снижение затрат на топливо и ремонтные работы на теплосетях; - сокращение расходов на оплату труда -уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу |
|  | Итого: |  |  | 130 000 |  | 130 000 |  |

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Объединение систем теплоснабжения котельных КСШ, ЛПХ и Аэропорт на базе котельной ЛПХ |  |  | 30 000 |  | 30 000 | - повышение качества и надежности теплоснабжения; - снижение затрат на топливо и ремонтные работы на теплосетях; - сокращение расходов на оплату труда -уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу |
|  | Итого: |  |  | 30 000 |  | 30 000 |  |

4.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В соответствии с Генеральным планом МО «Алексеевское»  техническое перевооружение котельных с целью повышения эффективности работы не планируется

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная детского сада Сказка с. Красноборск, ул. Красная д. 7а |  |  |
| 1.1 | Вывод из эксплуатации котельной в связи с объединение систем теплоснабжения | шт | Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии. |
| 2. | Котельная СПМК – 6 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 3 |  |  |
| 2.1 | Вывод из эксплуатации котельной в связи с объединение систем теплоснабжения | шт | Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии. |
| 3. | Котельная ПМК – 1 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 23б |  |  |
| 3.1 | Вывод из эксплуатации котельной в связи с объединение систем теплоснабжения | шт | Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии. |
| 4. | Котельная ЦРБ с. Красноборск, ул. Набережная, д. 31а |  |  |
| 4.1 | Вывод из эксплуатации котельной в связи с объединение систем теплоснабжения | шт | Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии. |
| 5. | Котельная Гагарина 14 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14 |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации котельной в связи с объединение систем теплоснабжения | шт | Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии. |
| 6. | Котельная ДК с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 42 |  |  |
| 6.1 | Вывод из эксплуатации котельной в связи с объединение систем теплоснабжения | шт | Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии. |
| 7. | Котельная КСШ с. Красноборск, ул. Плакидина, д. 26б |  |  |
| 7.1 | Вывод из эксплуатации котельной в связи с объединение систем теплоснабжения | шт | Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии. |
| 8. | Котельная Аэропорта с. Красноборск, ул. Авиационная, д. 11 |  |  |
| 8.1 | Вывод из эксплуатации котельной в связи с объединение систем теплоснабжения | шт | Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии. |

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом МО «Алексеевское»  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Юбилейной с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 | Универсал-6М | 1 | 2001 | 0,258 | 0,111 |
| 2 | Котельная СПМК – 2 с. Красноборск, ул. Красная, д. 40б | КВр-0,63К | 1 | 2001 | 0,542 | 1,005 |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 2008 | 0,542 |  |
|  |  | КВр-0,63КД | 1 | 2011 | 0,542 |  |
| 3 | Объединенная котельная «Сказка» с.Красноборск, ул. Красная д. 7а | POLYTECHNIK | 1 | - | 2,15 | 3,925 |
|  |  | POLYTECHNIK | 1 | - | 2,15 |  |
| 4 | Объединенная котельная ЛПХ с. Красноборск, ул. Пионерсксая, д. 24 | КВр-0,63КД | 1 | 2011 | 0,542 | 0,895 |
|  |  | КВр-0,63КД | 1 | 2011 | 0,542 |  |
|  |  | КВр-0,63К | 1 | 2008 | 0,542 |  |
| 5 | Котельная СХТ(РТП) д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 10а | КВр-0,3 | 1 | 2005 | 0,258 | 0,305 |
|  |  | КВ-0,23 | 1 | 2009 | 0,198 |  |
| 6 | Котельная Дябрино, п. Дябрино | КВр-0,63КД | 1 | 2011 | 0,542 | 0,626 |
|  |  | КВр-0,63КД | 1 | 2011 | 0,542 |  |
|  |  | Тула-3 | 1 | 1986 | 0,500 |  |
|  | Всего: |  | 15 |  | 9,850 | 6,867 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 37,7 | 32,8 |
| 7 | 39,3 | 34,0 |
| 6 | 40,8 | 35,1 |
| 5 | 42,4 | 36,2 |
| 4 | 43,9 | 37,2 |
| 3 | 45,5 | 38,3 |
| 2 | 47,0 | 39,3 |
| 1 | 48,5 | 40,3 |
| 0 | 49,9 | 41,3 |
| -1 | 51,4 | 42,3 |
| -2 | 52,8 | 43,2 |
| -3 | 54,3 | 44,2 |
| -4 | 55,7 | 45,1 |
| -5 | 57,1 | 46,1 |
| -6 | 58,5 | 47,0 |
| -7 | 59,9 | 47,9 |
| -8 | 61,3 | 48,8 |
| -9 | 62,7 | 49,7 |
| -10 | 64,0 | 50,6 |
| -11 | 65,4 | 51,5 |
| -12 | 66,8 | 52,3 |
| -13 | 68,1 | 53,2 |
| -14 | 69,4 | 54,0 |
| -15 | 70,8 | 54,9 |
| -16 | 72,1 | 55,7 |
| -17 | 73,4 | 56,6 |
| -18 | 74,7 | 57,4 |
| -19 | 76,0 | 58,2 |
| -20 | 77,3 | 59,1 |
| -21 | 78,6 | 59,9 |
| -22 | 79,9 | 60,7 |
| -23 | 81,2 | 61,5 |
| -24 | 82,5 | 62,3 |
| -25 | 83,7 | 63,1 |
| -26 | 85,0 | 63,9 |
| -27 | 86,3 | 64,6 |
| -28 | 87,5 | 65,4 |
| -29 | 88,8 | 66,2 |
| -30 | 90,0 | 67,0 |
| -31 | 91,3 | 67,7 |
| -32 | 92,5 | 68,5 |
| -33 | 93,8 | 69,2 |
| -34 | 95,0 | 70,0 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Юбилейной с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 | 0,258 | 0,111 |
| 2 | Котельная СПМК – 2 с. Красноборск, ул. Красная, д. 40б | 1,626 | 1,005 |
| 3 | Объединенная котельная «Сказка» с.Красноборск, ул. Красная д. 7а | 4,3 | 3,925 |
| 4 | Объединенная котельная ЛПХ с. Красноборск, ул. Пионерсксая, д. 24 | 1,626 | 0,895 |
| 5 | Котельная СХТ(РТП) д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 10а | 0,456 | 0,305 |
| 6 | Котельная Дябрино, п. Дябрино | 1,584 | 0,626 |
|  | Всего: | 9,850 | 6,756 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана МО «Алексеевское» рассчитана до 2028 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2028 года.

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Генеральным планом  МО «Алексеевское» новое строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство тепловых сетей | 4973,6 | П.м. | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 1.1 | Новое строительство тепловых сетей для объединение систем теплоснабжения котельных д/с "Сказка", ПМК-1, ПМК-6, Гагарина 14, ЦРБ и Дома культуры на базе котельной д/с "Сказка" | 3561,7 | П.м. |  |
| 1.2 | Новое строительство тепловых сетей для объединение систем теплоснабжения котельных КСШ, ЛПХ и Аэропорт на базе котельной ЛПХ | 1411,9 | П.м. |  |

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Генеральным планом  МО «Алексеевское» новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей | 1640,4 | П.м. | сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей котельной Дябрино, п. Дябрино | 823 | П.м. |  |
| 1.2 | Реконструкция тепловых сетей котельной СХТ(РТП) д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 10а | 180,5 | П.м. |  |
| 1.3 | Реконструкция тепловых сетей котельной СПМК – 2 с. Красноборск, ул. Красная, д. 40б | 609,3 | П.м. |  |
| 1.4 | Реконструкция тепловых сетей котельной Юбилейной с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 | 27,6 | П.м. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах за 2012 г. (м3,т) | Планируемый расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ПМК – 1 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 23б | Уголь | 719,50 | - | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная СПМК – 6 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 3 | Уголь | 711,30 | - | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная Юбилейной с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 | Дрова | 311,80 | 311,80 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная Аэропорта с. Красноборск, ул. Авиационная, д. 11 | Дрова | 366,00 | 2000,00 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная СПМК – 2 с. Красноборск, ул. Красная, д. 40б | Уголь | 742,00 | 742,00 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ЦРБ с. Красноборск, ул. Набережная, д. 31а | Уголь | 896,19 | - | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ЛПХ с. Красноборск, ул. Пионерсксая, д. 24 | Дрова | 345,40 | - | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная детского сада Сказка с. Красноборск, ул. Красная д. 7а | Уголь | 526,50 | 4100,00 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ДК с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 42 | Уголь | 340,50 | - | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная КСШ с. Красноборск, ул. Плакидина, д. 26б | Уголь | 690,00 | - | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная Гагарина 14 с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14 | Дрова | 251,90 | - | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная СХТ(РТП) д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 10а | Дрова | 518,20 | 518,20 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная Дябрино, п. Дябрино | Дрова | 1455,80 | 1455,80 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: | Уголь, | 4625,99 | 742,00 |  |  |
|  | дрова | 3249,10 | 8385,8 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генеральных планов сельских поселений, т.е. на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО «Алексеевское».

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2012-2015 гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объединение систем теплоснабжения котельных д/с "Сказка", ПМК-1, ПМК-6, Гагарина 14, ЦРБ и Дома культуры на базе котельной д/с "Сказка" |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объединение систем теплоснабжения котельных КСШ, ЛПХ и Аэропорт на базе котельной ЛПХ |  |  |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Новое строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Новое строительство тепловых сетей для объединение систем теплоснабжения котельных д/с "Сказка", ПМК-1, ПМК-6, Гагарина 14, ЦРБ и Дома культуры на базе котельной д/с "Сказка" |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Новое строительство тепловых сетей для объединение систем теплоснабжения котельных КСШ, ЛПХ и Аэропорт на базе котельной ЛПХ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция тепловых сетей котельной Дябрино, п. Дябрино |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Реконструкция тепловых сетей котельной СХТ(РТП) д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 10а |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей котельной СПМК – 2 с. Красноборск, ул. Красная, д. 40б |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Реконструкция тепловых сетей котельной Юбилейной с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 |  |  |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка приборов учета на объектах теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  с. Красноборск осуществляет ОАО «АрхоблЭнерго».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ОАО «АрхоблЭнерго».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «АрхоблЭнерго» охватывает большую часть территории МО «Алексеевское» Красноборского района, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Красноборск.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Юбилейной с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 4 | 0,258 | 0,111 |
| 2 | Котельная СПМК – 2 с. Красноборск, ул. Красная, д. 40б | 1,626 | 1,005 |
| 3 | Объединенная котельная «Сказка» с.Красноборск, ул. Красная д. 7а | 4,3 | 3,925 |
| 4 | Объединенная котельная Аэропорта с. Красноборск, ул. Авиационная, д. 11 | 1,626 | 0,895 |
| 5 | Котельная СХТ(РТП) д. Фроловская, ул. Дружбы, д. 10а | 0,456 | 0,305 |
| 6 | Котельная Дябрино, п. Дябрино | 1,584 | 0,626 |
|  | Всего: | 9,850 | 6,756 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории МО «Алексеевское» нет бесхозяйных тепловых сетей.