СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО "ПЕРМОГОРСКОЕ"

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление……………………………………………………………..………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО «Пермогорское»…………………………………………………………………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей……………………………………………………………………12

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя  …………….…………...21

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии……………………………………………………………………….….21

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……………………………………………………………………………...28

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………….……….29

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………..…………………………………...31

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации………………………………………………………………………32

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………...…………………………...…….33

Раздел  10.  Решение  по  бесхозяйным  тепловым    сетям…………………..34

ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения МО «Пермогорское»

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

МО «Пермогорское».

1.1.Существующее состояние.

Территория МО «Пермогорское» Красноборского муниципального района  граничит с территориями МО «Алексеевское» и МО «Черевковское» Краснобрского района, в бассейне реки Северная Двина. Общая площадь земель МО «Пермогорское» – 0,038 тыс.га.

Среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах +1.60 С - +1.80 С. Территория относится к зоне избыточного увлажнения: годовое количество осадков изменяется от 552 до 664 мм, испаряемость же составляет 400мм. Среднегодовая температура здесь в среднем на один градус ниже, чем в других лесорастительных районах.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО «Пермогорское» осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей осуществляет МБОУ "Пермогорская ООШ". МБОУ "Пермогорская ООШ" расположена по адресу: д. Большая Средняя школа, Школьная, 4. На обслуживании предприятия находятся 2 котельные.

В системе теплоснабжения МО «Пермогорское» насчитывается 2 муниципальные котельные, работающие на твёрдом топливе.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| Пермогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | Образовательное учреждение | 180 | 180 | - | Ведомственная |
|  |  | Детский сад |  |  |  |  |
|  |  | Дом культуры |  |  |  |  |
|  |  | Гараж | 0 | - | - |  |
| 2 | МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | Детский сад | 26 | 26 | - | Ведомственная |
|  |  | Итого: | 206 | 206 | - |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2015 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | - | - |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов МО «Пермогорское»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га |  |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % |  |  |  |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % |  |  |  |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % |  |  |  |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир |  |  |  |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир |  |  |  |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир |  |  |  |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного, культурного назначения | га |  |  |  |
| 3.2 | Зона администрации, ФАП. | га |  |  |  |
| 3.3 | спортивные залы общего пользования | тыс. кв.м |  |  |  |
| 3.4 | торговые центры, магазины | тыс. кв.м |  |  |  |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельные Пермогорского сельского поселения |  |  |  |  |
| МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | 879,954 | 0 | 0,368934 | 0 |
| МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | 95,574 | 0 | 0,0409836 | 0 |
| Итого: | 975,528 | 0 | 0,4099176 | 0 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |
| Верхнеуфтюгское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | Образовательное учреждение | 14760 | 862,7 | 0 |  | 0,204 | 0 |
|  |  | Детский сад |  |  |  |  | 0,038 |  |
|  |  | Дом культуры |  |  |  |  | 0,081 |  |
|  |  | Гараж |  |  |  |  | 0,0387 |  |
| 2 | МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | Детский сад | 1400 | 93,7 | 0 |  | 0,04018 | 0 |
| Итого: |  |  | 16160 | 956,4 | 0 |  | 0,40188 | 0 |

Изменение схем теплоснабжения не предусмотрено, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой

тепловой мощности источников тепловой

энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на восток | на юг | на юго-запад | На юго-восток |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а |  |  |  |
| Здание школы 35 м. | - | Здание дома культуры 90 м. | Здание Детского сада 65м. |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 |  |  |  |
| - | Здание Детского сада 26м. | - | - |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Пермогорское сельское поселение |  |  |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | 1,28 | В работе |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | 0,1 | В работе |
| Итого: | 1,38 | В работе |

Модернизация системы теплоснабжения МО «Пермогорское» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электроводонагревателей.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Район не газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Пермогорское сельское поселение |  |  |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | 17,254 | Нет |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | 1,874 | Нет |
| Итого: | 19,128 | нет |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Верхнеуфтюгское сельское поселение |  |  |  |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Итого: | 1,38 | 1,38 | 1,38 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Пермогорское сельское поселение |  |  |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | 17,254 | - |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | 1,874 | - |
| Итого: | 19,128 | - |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Пермогорское сельское поселение |  |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а |  |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 |  |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселений.

Учитывая, что изменение схем теплоснабжения не предусмотрено, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | - | - | - | - | - | - снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; |
| 1.1 | Перевод котельной на местные виды топлива (щепа, опилок) | - | - | - | - | - |  |
|  | -установка насосного хозяйства | -- | - | - | - | - |  |
|  | - установка котла | - | - | - | 1 | 400 |  |
|  | -реконструкция разводки тепловых сетей в котельной | - | - | 36 | - | 72 |  |
| 2 | Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | - | - | - | - | - | - снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; |
| 2.2 | Перевод котельной на местные виды топлива (щепа, опилок) | - | - | - | - | - |  |
|  | -установка насосного хозяйства | - | - | - | - | - |  |
|  | - установка котла | - | - | - | - | - |  |
|  | -реконструкция разводки тепловых сетей в котельной | - | 26 | - | - | 52 |  |
| Итого: |  | - | 26 | 36 | - | 524 |  |

4.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а, установка котельного оборудования | 1 Шт. | Экономия средств на приобретение топлива |
| 2 | Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | Шт. | Экономия средств на приобретение топлива |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории МО «Пермогорское» не предусматриваются.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пермогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | КВ-0,34 | 2 | 2012 | 1,28 | 0,3617 |
| 2 | Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | КЧМ-5 | 1 | 1997 | 0,1 | 0,0352 |
| Итого: |  |  | 3 |  | 1,38 | 0,3969 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 32 | 30,3 |
| 7 | 34 | 31,6 |
| 6 | 36 | 32,8 |
| 5 | 39 | 34,4 |
| 4 | 42 | 35,9 |
| 3 | 43 | 36,5 |
| 2 | 44 | 37,1 |
| 1 | 46,7 | 39 |
| 0 | 49,4 | 40,9 |
| -1 | 51,2 | 41,4 |
| -2 | 53 | 42 |
| -3 | 54,5 | 43,5 |
| -4 | 56 | 45 |
| -5 | 57,8 | 45,9 |
| -6 | 59,6 | 46,7 |
| -7 | 59,9 | 47,6 |
| -8 | 60,2 | 48,4 |
| -9 | 61,7 | 49,3 |
| -10 | 63,2 | 50,1 |
| -11 | 64,1 | 50,8 |
| -12 | 65 | 51,5 |
| -13 | 66,1 | 52,2 |
| -14 | 67,1 | 52,9 |
| -15 | 68,5 | 53,6 |
| -16 | 69,9 | 54,3 |
| -17 | 71,2 | 55,4 |
| -18 | 72,4 | 56,4 |
| -19 | 74,4 | 57,5 |
| -20 | 76,4 | 58,5 |
| -21 | 77,5 | 59,2 |
| -22 | 78,5 | 59,8 |
| -23 | 79,6 | 59,9 |
| -24 | 80,6 | 60,1 |
| -25 | 81,7 | 61,3 |
| -26 | 82,7 | 62,5 |
| -27 | 84,2 | 63,4 |
| -28 | 85,6 | 64,4 |
| -29 | 87,3 | 65,4 |
| -30 | 88,9 | 66,3 |
| -31 | 93 | 70 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Пермогорское» сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | 1,28 | 1,28 |
| 2 | Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | 0,1 | 0,1 |
| Итого: |  | 1,38 | 1,38 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселений под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Количество | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосетей Котельной МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | П.м. | 36 | требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 2 | Реконструкция теплосетей Котельной МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | П.м. | 26 |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Верхнеуфтюгское» сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | Дрова | 1060,27 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | Дрова | 110,63 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 1170,9 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов, первоначально планируются на период до 2020 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2017-2020 гг.

| № п/п | Наименование источников | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |
| Реконструкция теплосетей МО «Пермогорское» сельского поселения. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплотрасса Котельной МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | - | - | 72 | - |
| 1.2 | Теплотрасса Котельной МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | - | 52 | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджетное финансирование | 0 | 52 | 72 | 0 |
|  | -собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию этих котельных и тепловых сетей на территории  МО «Пермогорское» осуществляет МБОУ  "Пермогорская ООШ". В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МБОУ  "Пермогорская ООШ".

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Пермогорское» сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Большая Средняя школа, Школьная, 4а | - | - |
| 2 | Котельная МБОУ "Пермогорская ООШ" д. Шилово Детский сад "Сосенка", д.15 | - | - |
| Итого: |  | - | - |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО «Пермогорское» не имеется.